温教办技〔2021〕5号

温州市教育局办公室关于

进一步做好温州市民办中小学校

教室灯光设备改造的指导意见（试行）

各县（市、区）教育局（社会事业局）、浙南产业集聚区文教体局，市局直属各民办学校：

为推进我市民生实事“明眸皓齿”工程，实现中小学校教室灯光设备改造项目全覆盖，根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市儿童青少年“明眸皓齿”工程实施方案的通知》(温政办〔2019〕23号)精神，结合各地民办中小学校的实际情况，制定我市民办中小学校教室灯光设备改造指导意见（试行）。

一、指导思想

全面贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示精神，认真落实教育部、国家卫生健康委员会等8部门联合印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，推进有利于视力健康的绿色节能照明设备改造，改善学校教室视觉环境，切实加强新时代儿童青少年近视防控工作，为广大中小学生打造绿色健康的视觉照明空间，共同呵护好孩子的眼睛。

二、技术要求

- 根据《中华人民共和国民办教育促进法》第十一条“设立民办学校应当符合当地教育发展的需求，具备教育法和其他有关法律、法规规定的条件。民办学校的设置标准参照同级同类公办学校的设置标准执行”的规定，民办中小学校教室灯光设备改造原则上与公办学校改造标准相同，民办中小学校改造技术参数按照《温州市中小学及幼儿园教室灯光照明技术规范》标准执行。条件较好的民办学校可执行高于公办学校的改造标准。

（二）对确实存在经费困难、办学条件暂时不足的学校，教室灯光设备改造必须符合以下基本技术指标。

1.灯具产品应具有处于有效期内的CCC认证证书，确保产品质量安全。

2.教室课桌面上的维持平均照度值不应低于 300lx，照度均匀度不应低于 0.7。

3.教室黑板（书写板）前上方应设专用照明灯具，黑板的维持平均照度不应低于 500lx，照度均匀度不应低于 0.8。

4.教室照明宜采用相对色温3300K-5500K的光源，光源一般显色指数（Ra）不宜低于80。

5.为减少眩光，教室灯具出光口建议采用防眩光面板或扩散膜+格栅的防眩光结构，教室不宜采用裸光源照明。

6.教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m，灯具宜采用其长轴垂直于黑板面布置，灯具出光口面应低于风扇叶面。

7.黑板灯具与黑板面上沿垂直距离不宜小于20cm，与黑板书写面水平距离不宜大于70cm，尽量避免对授课老师产生直接眩光。

（三）民办中小学校开展教室灯光改造竣工后，必须委托有资质的照明环境检测单位进行随机抽检，检测项目至少包含教室灯和黑板灯的“维持平均照度”“照度均匀度”和“显色指数”等指标，检测合格证书（报告）须报送属地教育行政主管部门备案，并做好照明环境动态质量检测。

三、保障措施

- 领导重视。民办中小学校教室灯光设备改造项目是我市民生实事“明眸皓齿”工程的重要组成部分，各级教育行政部门必须高度重视，有条件的县（市、区）可先行先试建立民生实事考核机制，有力推进民办中小学校改造工作。

- 政策支持。各地教育行政部门积极支持民办中小学校民生实事工程，在条件允许的情况下，制订有关政策和办法，探索采用“分期付款”“以电养灯”等改造模式，积极支持和推进民办中小学校的民生实事建设工作。

- 技术支持。各级教育行政部门技术单位积极开展实地调研，深入民办中小学校指导教室灯光设备改造工作，在技术上和采购方式上给予支持。

温州市教育局办公室

2021年2月23日

抄送：市卫健委。

温州市教育局办公室                  　  2021年2月23日印发